Утверждаю: Глава Кубасского СП

____________ Т.И.Кузина

Схема водоснабжения  Кубасского сельского поселения  до 2020 года.

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Кубасского сельского поселения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической

эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности муниципального оразования «Кубасское сельское поселение»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, была разработана программа  Кубасского сельского поселения  до 2020 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения  позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения  с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Проектирование систем водоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения Кубасского сельского поселения до 2020 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения

Глава 2. Схема водоснабжения

- 1 Существующее положение в сфере водоснабжения Кубасского сельского поселения

Кубасское сельское поселение осуществляет забор и транспортировку подземных вод, эксплуатацию сложнейшей инфраструктуры, обеспечивает услугами водоснабжения  Кубасского сельского поселения. Забор подземных вод производится от 4-х артезианских скважин, расположенных по адресам: с.Кубассы, д.Березовка, д.Байтеряково, с. Старое Иванаево уч.№3. Подземные воды от артезианских скважин насосным оборудованием первого подъема  собираются в резервуары чистой воды. По всасывающим трубопроводам  подземные воды питьевого качества подаются в распределительную сеть Кубасского сельского поселения. Протяженность водопроводной сети по Кубасскому сельскому поселению  составляет 11,9 км. Подготовленную артезианскую воду для хозяйственно-питьевых и промышленных целей используют 100% абонентов.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Забор и подача воды в распределительную систему водопровода Кубасского  сельского поселения производится из 4-х артезианских скважин с. Ст.Иванаево, с. Кубассы, д.Байтеряково. д.Березовка.

| Наименование водозабора | Местонахождение | Отгрузка воды ( м3) |  |  | Количество скважин | Тип насоса |  | Дебет воды ( м3) |  | С каких источников поставляется вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесут. | месяц |  |  |  |  | среднесут. | месяц |  |
| 1 скважина | с.Кубассы | 58 | 1740 |  | 1 | ЭВЦ -6 |  | 58 | 1740 | пресные подземные воды |
| Резервная скважина |  | 0 | 0 |  | 1 | -- |  | -- | -- |  |
| скважина | с.Старое Иванаево | 12 | 360 | 1 |  |  | ЭВЦ-6 | 12 | 360 | пресные подземные воды |
| скважина | д.Байтеряково | 17 | 510 |  | 1 | ЭВЦ-6 |  | 17 | 510 | пресные подземные воды |
| скважина | д.Березовка | 3 | 90 |  | 1 | ЭВЦ-5 |  | 3 | 90 | пресные подземные воды |

Источником водоснабжения Кубасского сельского поселения  являются подземные воды. На обслуживании Кубасского сельского поселения  находится один подземный водозабор – с. Старое Иванаево –уч.№3,                3 подземных водозабора находятся на обслуживании  в ООО «Родник».

2.3 Водозаборы по Кубасскому сельскому поселению

Артезианский водозабор в с. Кубассы производительностью 24,0 тыс.м3/сут. – расположен в районе механических мастерских;в зоне водозабора функционирует 1 артезианская скважина,  емкость – накопитель объемом 20м3, Скважина  оснащены глубинными насосным агрегатом –ЭВЦ-6.

Забранная вода насосом первого подъема от арт. скважины по водоводам  транспортируется в накопительный резервуар.

Водозабор не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды не используется метод хлорирования.

Артезианский водозабор в с. Старое Иванаево производительностью 24,0 тыс.м3/сут. – расположен в районе зернотока уч.№3; в зоне водозабора функционирует 1 артезианская скважина,  емкость – накопитель объемом 15м3, Скважина  оснащены глубинными насосным агрегатом –ЭВЦ-6.

Забранная вода насосом первого подъема от арт. скважины по водоводам  транспортируется в накопительный резервуар.

Водозабор не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды не используется метод хлорирования.

Артезианский водозабор в д.Байтеряково производительностью 24,0 тыс.м3/сут. – расположен в районе животноводческих ферм; в зоне водозабора функционирует 1 артезианская скважина,  емкость – накопитель объемом 15м3, Скважина  оснащены глубинными насосным агрегатом –ЭВЦ-6.

Забранная вода насосом первого подъема от арт. скважины по водоводам  транспортируется в накопительный резервуар.

Водозабор не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды не используется метод хлорирования.

Артезианский водозабор в д.Березовка производительностью 24,0 тыс.м3/сут. – расположен в районе животноводческой фермы;в зоне водозабора функционирует 1 артезианская скважина,  емкость – накопитель объемом 6м3, Скважина  оснащены глубинными насосным агрегатом –ЭВЦ-5.

Забранная вода насосом первого подъема от арт. скважины по водоводам  транспортируется в накопительный резервуар.

Водозабор не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды не используется метод хлорирования.

Список сетей водоснабжения

Таблица 1

| Наименование улиц |  | Диаметр, | Материал | Год | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | труб | постройки | м |
| с.Кубассы |  |  |  |  |  |
| ул.Овражная |  | 63 40 | п/этил. стальная | 1990 1960 | 310 200 |
| Ул.Камская |  | 63 40 | п/этил. стальная | 1994 1960 | 420 280 |
| ул.Озерная |  | 63 40 | п/этил. стальная | 1997 1975 | 220 280 |
| ул. Центральная |  | 63 40 40 40 | п/этил. стальная стальная стальная | 1986 1977 1960 1980 | 230 220 160 300 |
| ул.Школьная |  | 63 40 | п/этил. стальная | 1984 1974 | 230 150 |
| ул.Широкая |  | 100 | асбестовая | 1960 | 600 |
| ул.Садовая |  | 100 | асбестовая | 1960 | 620 |
| Переулок №1 ул.Широкая-Овражная |  | 100 | асбестовая | 1960 | 620 |
| Переулок №2 ул.Широкая-Озерная |  | 100 | асбестовая | 1960 | 370 |
| Переулок №3 ул.Озерная-Овражная |  | 63 | п/этиленовая | 1990 | 380 |
| Переулок №4 ул.Широкая-Полевая |  | 40 | стальная | 1960 | 240 |
| Переулок №5 ул.Широкая-Садовая |  | 63 | п/этиленовая | 1997 | 140 |
| Переулок №6 ул.Садовая-Полевая |  | 40 40 | Стальная п/этиленовая | 1997 2002 | 200 250 |
| с.Старое Иванаево |  |  |  |  |  |
| ул.Зеленая |  | 100 32 | Стальная п/этил. | 1970 | 545 |
| ул.Овражная |  | 50 | п/этил. | 1970 | 160 |
| д.Центральная |  | 120 130 50 | асбестовая асбестовая п/этил. | 1970 | 585 286 370 |
| д.Березовка |  |  |  |  |  |
| ул.Набережная |  | 100 | п/этил | 1954 | 2500 |
| д.Байтеряково |  | 100 | чугун | 1972 | 200 |
| ул.Речная |  | 100 | п/этил | 1965 | 790 |
| ул.Малая |  | 100 | п/этил. | 1965 | 230 |
| От в/башни до ул.Малая |  | 100 | п/этил | 1965 | 340 |
| Переулок №1 ул.Малая-Речная |  | 100 | п/этил | 1965 | 120 |
| Переулок №1 ул.Речная-Малая |  | 100 | п/этил | 1965 | 200 |

  - Качество питьевой воды, подаваемой населению

Фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на выходе артезианских скважин Кубасского сельского поселения.

# Качество питьевой воды, подаваемой населению

2013 год

Грунтовый водозабор

| № п/п | Ингредиенты | I полугодие 2011 | II полугодие 2011 | норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, баллы | <2 | <2 | 2 |
| 2 | Привкус, баллы | <2 | <2 | 2 |
| 3 | Цветность, град. | 3.3+1.4 | 3.3+1.4 | 20 |
| 4 | Мутность, ЕМФ | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
| 5 | Жесткость,оЖ | 7.2+1.1 | 6.6+1.0 | 7.0 |
| 6 | Водородный показатель, ед.рН | 7.25 | 7.25 | 6-9 |
| 7 | Аммоний | 0.19 | 0.19 | 2.0 |
| 8 | Нитриты | 0.28 | 0.28 | 3.0 |
| 9 | Нитраты | 0.044 | 0.044 | 45 |
| 10 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 1.3 + 0.3 | 1.4 + 0.3 | 5.0 |
| 11 | Хлориды | 24+1.4 | 24+1.4 | 350 |
| 12 | Железо общее | 0.14 | 0.14 | 0.3 |
| 13 | Сульфаты | 41 | 41 | 500 |
| 14 | Марганец | < 0.01 | < 0.01 | 0.1 |
| 15 | Медь | <0.04 | <0.04 | 1.0 |
| 16 | Цинк | < 0.005 | < 0.005 | 5.0 |
| 17 | Мышьяк | < 0.005 | < 0.005 | 0.05 |
| 18 | Полифосфаты | < 0.01 | < 0.01 | 3.5 |
| 19 | Сухой остаток | 370 | 370 | 1000 |
| 20 | Алюминий | < 0.02 | < 0.02 | 0.5 |
| 21 | Молибден | <0.0025 | <0.0025 | 0.25 |
| 22 | Хром | < 0.01 | < 0.01 | 0.05 |
| 23 | Хлор остаточный | - | - | 0.3-0.5 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | 1 | 2 | <50 |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |

2.6  Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Гарантирующим поставщиком электроэнергии для Кубасского сельского посеелния  является Чистопольское отделение предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго». Объектами энергоснабжения являются водозаборы и повышающие водопроводные насосные станции. Водозаборы и насосные станции оснащены энергопринимающими устройствами, присоединенными непосредственно к сети сетевой компании и приборами учета потребления электроэнергии, позволяющими определять количество потребленной электроэнергии по часам суток. Местом исполнения обязательства Гарантирующего поставщика  по поставке электрической энергии надлежащего качества является точка присоединения сетей Кубасского сельского поселения к сетям сетевой организации, которая определена в акте разграничения  балансовой принадлежности. Все объекты водоснабжения снабжены резервными фидерами электропитания по 6 кВ.

2.7 Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

Объекты водоснабжения Кубасского сельского поселения автоматизированы. Автоматизированная система управления водозабором скважин на базе регулируемого электропривода решает задачи модернизации существующего водозабора. Для скважинных насосов:

- поддержание заданного технологического параметра (уровня) в заданных пределах в резервуаре-накопителе в автоматическом режиме;

2.8  Характеристика сетей водоснабжения

Предприятие «Чистополь-Водоканал» не эксплуатирует в Кубасском сельском поселении водопроводные сети. Водопроводные сети в Кубасском сельском поселении  состоят:

- на 23%  из стальных труб,

- на 27% -асбестоцементных

- на 50%  из полиэтиленовых труб.

Стальные и чугунные водоводы работают в системе водораспределения  30-90 лет.

# Технические характеристики:

| Условный диаметр, мм | Протяженность,км | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коллектора | Вн.домовые | уличные |
| До 70 | 5085 |  |  | 5085 |
| От 80 до 100 | 6790 |  |  | 6790 |
| От 125 до 150 | 871 |  |  | 871 |
| От 175 до 200 | 0 |  |  | 0 |
| От 250 до 300 | 0 |  |  | 0 |
| От 350 до 400 | 0 |  |  | 0 |
| От 450 до 500 | 0 |  |  | 0 |
| 600 | 0 |  |  | 0 |
| 700 | 0 |  |  | 0 |
| Более 700 | 0 |  |  | 0 |
| Всего: | 12746 |  |  | 12746 |

| №№ пп | Наименование | Водопроводные сети (км) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | В т.ч. подлежащих замене |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: В том числе: водоводы уличные внутриквартальные | 12,74 12,74 - | 2,2 2,2 - |
|  | Процент износа | 12,1 | 100 |

Стальные и чугунные водоводы работают в системе водораспределения  30-70 лет. В    связи с этим   в поселении  регистрируется  большое  количество аварий на водопроводных сетях.

Ветхих сетей водопровода, нуждающихся в замене – 2,2 км, что составляет 20% от общей протяженности водопроводных сетей.

Устранено аварийных ситуаций на сетях водоснабжения:

| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| -- | -- | -- |

Причинами появления аварийных ситуаций являются:  почвенная коррозия, блуждающие токи, износ водопроводных сетей.

2.9 Мероприятия по повышению надежности работы сетей

Строительство водопроводных сетей и сооружений в Кубасском сельском поселении осуществлялось без выполнения гидравлического расчета и увязки работы водопроводной сети. Для строительства жилых домов или предприятий разрабатывались отдельные проекты, которые предусматривали прокладку новых участков водопроводных сетей с присоединением к существующим сетям водоснабжения.

Существующие недостатки системы забора, распределения и транспортировки воды и способы модернизации:

| Существующие недостатки | Способы модернизации |
| --- | --- |
| Недостаточная пропускная способность, износ, аварийные ситуации |  |
| Износ, порывы на водопроводных уличных сетях с.Кубассы по ул. Широкая-2утечки, Камская-2 утечки. с.Ст.Иванаево по ул.Центральной -1 утечка д.Байтеряково – по ул.Речная – 1 утечка | модернизировать режимную наладку системы водоснабжения, ремонт изношенных участков водопроводной сети по выявленным утечкам. |
| Сложность эксплуатации водопроводной сети, проходящей под застроенными индивидуальными жилыми домами |  |

Основными направлениями в решении проблем распределения воды являются:

- наладка оптимального режима работы водозаборов и насосных станций, гидравлический расчет водопроводной сети, анализ аварийности водоводов, разработка и внедрение мероприятий по снижению потерь воды;

- перекладка и модернизация аварийных участков водопроводной сети в целях увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций;

- замена малоэффективного насосного оборудования.

2.9 Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения.

Порядок определения структуры, оценку и нормирование неучтенных расходов воды регламентирует инструкция по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения.

Неучтенные расходы воды структурно подразделяются на следующие группы: полезные расходы воды, потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Полезные расходы воды включают: расходы воды на собственные нужды населения, расходы воды на противопожарные нужды, расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие недостаточной чувствительности и наличия погрешности средств измерений, расходы воды, не регистрируемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства и не оплаченные потребителями при самовольном пользовании системами коммунального водоснабжения.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают: скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений, видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов и арматуры. Общий размер неучтенных расходов воды определяется как сумма соответствующих объемов воды по вышеперечисленным группам, входящим в структуру неучтенных расходов. Размер неучтенных расходов по кубасскому сельскому поселению составляется на основе сбора, систематизации, соответствующей обработки и анализа исходной информации.

# Неучтенные расходы воды по Кубасскому сельскому поселению

| 1. Технологические расходы воды, тыс. м3 | 2010 г. факт | 2011 г. Факт (на 01.11.11) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Расходы на противопожарные нужды в т.ч.: | 0,018 | 0,027 |
| 2. Расходы воды на собственные нужды | 12,7 | 12,8 |

Для снижения величины потерь воды необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети, модернизированную режимную наладку системы водоснабжения, модернизацию изношенных участков водопроводной сети.

2.10  Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций. Оценка необходимости внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения.

Кубасское сельское поселение не имеет компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по водопроводным сетям.

  - Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения сельского поселения.

| Наименование потребностей в инвестициях | Мощность, Протяженность сетей | Затраты на реализацию мероприятий тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение частного сектора с ремонтом водоразборных колонок: |  | 3500,0 |
| Модернизированная режимная наладка водопроводных сетей |  | 5000,0 |
| Итого: |  | 8500,0 |

2.12 Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения муниципального образования.

- увеличение  реализации воды, тыс. м3/год;

- рост количества абонентов, тыс. чел/год;

- сокращение потребления электроэнергии и расходов на оплату услуг по электроэнергии тыс.кВт/год, тыс.руб/год;

- сокращение затрат на капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения, тыс. руб.;

При реализации инвестиционной программы можно будет достигнуть следующих целевых значений:

- обеспечение системой водоснабжения и подключение построенных и застраиваемых жилых домов к системе водоснабжения;

- увеличение количества абонентов, пользующихся услугами водопровода;

- увеличение доходов предприятия от реализации услуг водопровода;